| 五华县水质净化管理所水质化验月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 | 处理水量 | PH值 |  | 是否达标 | CODcr(mg/l) |  | 是否达标 | NH3-N(mg/l) |  | 是否达标 |
|  |  | 进水 | 出水 |  | 进水 | 出水 |  | 进水 | 出水 |  |
| 1 | 15072 | 7.32 | 7.12 | 达标 | 106.9 | 18.7 | 达标 | 10.794 | 0.288 | 达标 |
| 2 | 11001 | 7.23 | 7.14 | 达标 | 103.8 | 18.8 | 达标 | 11.452 | 0.319 | 达标 |
| 3 | 14117 | 7.18 | 7.02 | 达标 | 103.2 | 19.3 | 达标 | 11.692 | 0.340 | 达标 |
| 4 | 13164 | 7.17 | 7.07 | 达标 | 102.7 | 19.5 | 达标 | 11.868 | 0.351 | 达标 |
| 5 | 9284 | 7.38 | 7.23 | 达标 | 101.7 | 19.9 | 达标 | 12.066 | 0.361 | 达标 |
| 6 | 13005 | 7.34 | 7.14 | 达标 | 100.6 | 21.1 | 达标 | 11.943 | 0.360 | 达标 |
| 7 | 11372 | 7.13 | 7.04 | 达标 | 99.6 | 20.9 | 达标 | 12.429 | 0.322 | 达标 |
| 8 | 7340 | 7.31 | 7.19 | 达标 | 101.6 | 20.6 | 达标 | 11.679 | 0.415 | 达标 |
| 9 | 10999 | 7.29 | 7.07 | 达标 | 100.3 | 21.7 | 达标 | 11.489 | 0.433 | 达标 |
| 10 | 9443 | 7.26 | 7.10 | 达标 | 102.5 | 20.3 | 达标 | 12.166 | 0.342 | 达标 |
| 11 | 11817 | 7.33 | 7.09 | 达标 | 100.0 | 20.1 | 达标 | 12.283 | 0.339 | 达标 |
| 12 | 9828 | 7.27 | 7.05 | 达标 | 99.8 | 19.6 | 达标 | 10.508 | 0.356 | 达标 |
| 13 | 9691 | 7.25 | 7.17 | 达标 | 107.5 | 21.8 | 达标 | 12.273 | 0.341 | 达标 |
| 14 | 10546 | 7.18 | 7.03 | 达标 | 105.8 | 18.3 | 达标 | 12.261 | 0.316 | 达标 |
| 15 | 11401 | 7.30 | 7.18 | 达标 | 107.6 | 20.7 | 达标 | 12.962 | 0.367 | 达标 |
| 16 | 10962 | 7.35 | 7.11 | 达标 | 101.8 | 22.5 | 达标 | 13.074 | 0.424 | 达标 |
| 17 | 6938 | 7.28 | 7.08 | 达标 | 102.8 | 20.5 | 达标 | 12.612 | 0.409 | 达标 |
| 18 | 8633 | 7.35 | 7.13 | 达标 | 99.0 | 20.4 | 达标 | 13.108 | 0.442 | 达标 |
| 19 | 10061 | 7.40 | 7.16 | 达标 | 99.3 | 19.7 | 达标 | 12.302 | 0.411 | 达标 |
| 20 | 10156 | 7.36 | 7.24 | 达标 | 101.7 | 22.2 | 达标 | 14.984 | 0.614 | 达标 |
| 21 | 11801 | 7.24 | 7.18 | 达标 | 102.3 | 20.3 | 达标 | 14.398 | 0.678 | 达标 |
| 22 | 14814 | 7.09 | 7.01 | 达标 | 98.9 | 22.7 | 达标 | 14.816 | 0.743 | 达标 |
| 23 | 16011 | 7.12 | 7.04 | 达标 | 100.8 | 21.5 | 达标 | 14.264 | 0.676 | 达标 |
| 24 | 14544 | 7.10 | 7.02 | 达标 | 113.4 | 20.9 | 达标 | 15.025 | 0.935 | 达标 |
| 25 | 12237 | 7.15 | 7.06 | 达标 | 100.1 | 21.3 | 达标 | 15.022 | 1.031 | 达标 |
| 26 | 13931 | 7.20 | 7.11 | 达标 | 103.0 | 21.8 | 达标 | 15.091 | 0.925 | 达标 |
| 27 | 16062 | 7.39 | 7.15 | 达标 | 109.2 | 21.7 | 达标 | 15.815 | 0.913 | 达标 |
| 28 | 15404 | 7.35 | 7.17 | 达标 | 107.7 | 20.7 | 达标 | 15.921 | 0.927 | 达标 |
| 29 | 16549 | 7.31 | 7.13 | 达标 | 105.9 | 21.6 | 达标 | 15.770 | 1.013 | 达标 |
| 30 | 11811 | 7.44 | 7.20 | 达标 | 106.4 | 21.1 | 达标 | 15.782 | 1.024 | 达标 |
| 31 | 18208 | 7.42 | 7.21 | 达标 | 109.8 | 22.0 | 达标 | 15.020 | 0.912 | 达标 |
| 执行标准 |  | 6～9 |  |  | ≤40 |  |  | ≤8 |  |  |