| 五华县水质净化管理所水质化验月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 | 处理水量 | PH值 |  | 是否达标 | CODcr(mg/l) |  | 是否达标 | NH3-N(mg/l) |  | 是否达标 |
|  |  | 进水 | 出水 |  | 进水 | 出水 |  | 进水 | 出水 |  |
| 1 | 14192 | 7.23 | 7.08 | 达标 | 106 | 22 | 达标 | 14.071 | 0.916 | 达标 |
| 2 | 16288 | 7.21 | 7.03 | 达标 | 106.1 | 23 | 达标 | 15.275 | 0.968 | 达标 |
| 3 | 13797 | 7.24 | 7.04 | 达标 | 108 | 21 | 达标 | 14.820 | 0.974 | 达标 |
| 4 | 17009 | 7.19 | 7.02 | 达标 | 109 | 20 | 达标 | 15.028 | 0.980 | 达标 |
| 5 | 16404 | 7.20 | 7.04 | 达标 | 103 | 21.1 | 达标 | 14.719 | 0.954 | 达标 |
| 6 | 16675 | 7.26 | 6.99 | 达标 | 103.8 | 21.8 | 达标 | 15.058 | 0.956 | 达标 |
| 7 | 16300 | 7.32 | 7.09 | 达标 | 104.8 | 22.3 | 达标 | 14.833 | 1.111 | 达标 |
| 8 | 17396 | 7.28 | 7.11 | 达标 | 105.9 | 23.8 | 达标 | 15.508 | 1.092 | 达标 |
| 9 | 13064 | 7.25 | 7.14 | 达标 | 107.4 | 23.6 | 达标 | 14.919 | 0.983 | 达标 |
| 10 | 13203 | 7.19 | 7.02 | 达标 | 110.5 | 22.5 | 达标 | 15.165 | 0.867 | 达标 |
| 11 | 16415 | 7.31 | 7.16 | 达标 | 109.5 | 23.1 | 达标 | 14.189 | 0.921 | 达标 |
| 12 | 14470 | 7.33 | 7.18 | 达标 | 104.5 | 20.1 | 达标 | 14.807 | 0.965 | 达标 |
| 13 | 17394 | 7.34 | 7.21 | 达标 | 105.5 | 18.8 | 达标 | 14.967 | 0.988 | 达标 |
| 14 | 15189 | 7.40 | 7.20 | 达标 | 107.4 | 21.2 | 达标 | 15.099 | 0.989 | 达标 |
| 15 | 18066 | 7.41 | 7.05 | 达标 | 108.9 | 21.6 | 达标 | 14.879 | 1.019 | 达标 |
| 16 | 13085 | 7.39 | 7.13 | 达标 | 113.7 | 22.4 | 达标 | 15.091 | 1.015 | 达标 |
| 17 | 17797 | 7.38 | 7.22 | 达标 | 116.4 | 22.8 | 达标 | 14.788 | 0.954 | 达标 |
| 18 | 13496 | 7.36 | 7.20 | 达标 | 118.6 | 23.4 | 达标 | 15.127 | 0.877 | 达标 |
| 19 | 17780 | 7.30 | 7.06 | 达标 | 105.7 | 21.5 | 达标 | 14.304 | 0.918 | 达标 |
| 20 | 15404 | 7.32 | 7.09 | 达标 | 100.2 | 20.5 | 达标 | 14.586 | 0.882 | 达标 |
| 21 | 14228 | 7.29 | 7.12 | 达标 | 101.2 | 19.5 | 达标 | 15.151 | 0.972 | 达标 |
| 22 | 15682 | 7.27 | 7.08 | 达标 | 98.4 | 19.4 | 达标 | 15.489 | 0.927 | 达标 |
| 23 | 14619 | 7.35 | 7.07 | 达标 | 105.4 | 24.1 | 达标 | 14.428 | 0.929 | 达标 |
| 24 | 14297 | 7.37 | 7.19 | 达标 | 107.2 | 19.3 | 达标 | 15.371 | 1.055 | 达标 |
| 25 | 14878 | 7.31 | 7.16 | 达标 | 102.6 | 23.2 | 达标 | 15.153 | 0.940 | 达标 |
| 26 | 16932 | 7.44 | 7.23 | 达标 | 104.1 | 20.9 | 达标 | 15.148 | 0.911 | 达标 |
| 27 | 15595 | 7.42 | 7.24 | 达标 | 115.5 | 21.6 | 达标 | 15.273 | 0.998 | 达标 |
| 28 | 21467 | 7.43 | 7.18 | 达标 | 115.7 | 19.8 | 达标 | 15.331 | 0.925 | 达标 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 6～9 |  |  | ≤40 |  |  | ≤8 |  |  |