| 五华县水质净化管理所水质化验月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 | 处理水量 | PH值 |  | 是否达标 | CODcr(mg/l) |  | 是否达标 | NH3-N(mg/l) |  | 是否达标 |
|  |  | 进水 | 出水 |  | 进水 | 出水 |  | 进水 | 出水 |  |
| 1 | 21687 | 7.21 | 7.08 | 达标 | 100.3 | 18.1 | 达标 | 14.158 | 1.041 | 达标 |
| 2 | 21478 | 7.38 | 7.18 | 达标 | 99.2 | 17.9 | 达标 | 14.466 | 0.976 | 达标 |
| 3 | 19471 | 7.24 | 7.03 | 达标 | 100.5 | 21.1 | 达标 | 14.253 | 0.972 | 达标 |
| 4 | 18399 | 7.28 | 7.15 | 达标 | 101.1 | 22.5 | 达标 | 14.854 | 0.932 | 达标 |
| 5 | 19707 | 7.28 | 7.17 | 达标 | 101.0 | 19.6 | 达标 | 14.416 | 0.929 | 达标 |
| 6 | 18798 | 7.34 | 7.21 | 达标 | 100.2 | 19.7 | 达标 | 14.958 | 1.159 | 达标 |
| 7 | 21299 | 7.26 | 7.17 | 达标 | 100.8 | 19.5 | 达标 | 15.132 | 1.160 | 达标 |
| 8 | 20279 | 7.19 | 7.03 | 达标 | 101.4 | 19.2 | 达标 | 15.079 | 1.286 | 达标 |
| 9 | 19404 | 7.09 | 7.05 | 达标 | 106.7 | 20.0 | 达标 | 15.911 | 1.303 | 达标 |
| 10 | 16118 | 7.27 | 7.12 | 达标 | 107.4 | 22.0 | 达标 | 15.908 | 1.339 | 达标 |
| 11 | 14889 | 7.11 | 7.03 | 达标 | 103.7 | 22.6 | 达标 | 15.351 | 1.330 | 达标 |
| 12 | 16738 | 7.17 | 7.07 | 达标 | 109.6 | 22.7 | 达标 | 16.719 | 1.474 | 达标 |
| 13 | 16135 | 7.22 | 7.14 | 达标 | 112.7 | 22.9 | 达标 | 16.495 | 1.514 | 达标 |
| 14 | 17719 | 7.17 | 7.08 | 达标 | 137.1 | 24.8 | 达标 | 16.941 | 1.571 | 达标 |
| 15 | 20309 | 7.39 | 7.31 | 达标 | 138.0 | 24.5 | 达标 | 17.491 | 1.607 | 达标 |
| 16 | 21357 | 7.35 | 7.24 | 达标 | 133.3 | 23.8 | 达标 | 17.566 | 1.573 | 达标 |
| 17 | 18010 | 7.21 | 7.02 | 达标 | 135.1 | 23.4 | 达标 | 18.347 | 1.802 | 达标 |
| 18 | 18132 | 7.20 | 7.06 | 达标 | 123.1 | 20.6 | 达标 | 21.742 | 2.027 | 达标 |
| 19 | 18217 | 7.23 | 7.10 | 达标 | 121.4 | 20.8 | 达标 | 19.836 | 1.815 | 达标 |
| 20 | 18815 | 7.25 | 7.11 | 达标 | 127.3 | 21.0 | 达标 | 20.858 | 2.043 | 达标 |
| 21 | 15310 | 7.30 | 7.14 | 达标 | 126.8 | 22.2 | 达标 | 20.573 | 2.250 | 达标 |
| 22 | 20271 | 7.32 | 7.15 | 达标 | 123.9 | 22.4 | 达标 | 20.653 | 2.056 | 达标 |
| 23 | 19861 | 7.31 | 7.11 | 达标 | 119.8 | 20.2 | 达标 | 21.050 | 2.093 | 达标 |
| 24 | 20014 | 7.33 | 7.16 | 达标 | 107.8 | 21.6 | 达标 | 21.812 | 2.160 | 达标 |
| 25 | 21194 | 7.29 | 7.14 | 达标 | 137.7 | 29.3 | 达标 | 21.742 | 2.239 | 达标 |
| 26 | 19571 | 7.30 | 7.13 | 达标 | 136.5 | 28.1 | 达标 | 20.175 | 3.493 | 达标 |
| 27 | 20721 | 7.34 | 7.16 | 达标 | 134.4 | 25.3 | 达标 | 20.560 | 4.080 | 达标 |
| 28 | 23957 | 7.33 | 7.15 | 达标 | 132.7 | 24.7 | 达标 | 21.812 | 4.014 | 达标 |
| 29 | 21990 | 7.32 | 7.11 | 达标 | 130.7 | 23.6 | 达标 | 21.569 | 4.267 | 达标 |
| 30 | 21597 | 7.31 | 7.10 | 达标 | 127.2 | 23.4 | 达标 | 23.540 | 4.918 | 达标 |
| 31 | 21335 | 7.30 | 7.09 | 达标 | 126.8 | 23.2 | 达标 | 23.292 | 4.894 | 达标 |
| 执行标准 |  | 6～9 |  |  | ≤40 |  |  | ≤8 |  |  |