| 五华县水质净化管理所水质化验月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 | 处理水量 | PH值 |  | 是否达标 | CODcr(mg/l) |  | 是否达标 | NH3-N(mg/l) |  | 是否达标 |
|  |  | 进水 | 出水 |  | 进水 | 出水 |  | 进水 | 出水 |  |
| 1 | 21468 | 7.31 | 7.17 | 达标 | 120.0 | 25.0 | 达标 | 21.322 | 4.322 | 达标 |
| 2 | 21299 | 7.16 | 6.97 | 达标 | 125.7 | 24.9 | 达标 | 20.971 | 4.479 | 达标 |
| 3 | 20447 | 7.41 | 7.26 | 达标 | 117.5 | 24.6 | 达标 | 20.635 | 4.036 | 达标 |
| 4 | 22571 | 7.18 | 7.08 | 达标 | 105.0 | 22.8 | 达标 | 16.633 | 3.946 | 达标 |
| 5 | 25746 | 7.26 | 7.06 | 达标 | 104.4 | 24.3 | 达标 | 16.374 | 3.928 | 达标 |
| 6 | 20525 | 7.39 | 7.28 | 达标 | 114.5 | 26.3 | 达标 | 18.591 | 3.665 | 达标 |
| 7 | 21178 | 7.36 | 7.04 | 达标 | 121.8 | 26.7 | 达标 | 18.366 | 3.606 | 达标 |
| 8 | 20465 | 7.25 | 7.15 | 达标 | 119.1 | 25.3 | 达标 | 18.676 | 3.362 | 达标 |
| 9 | 20436 | 7.13 | 7.05 | 达标 | 115.1 | 23.8 | 达标 | 18.187 | 3.621 | 达标 |
| 10 | 25515 | 7.32 | 7.24 | 达标 | 103.3 | 24.5 | 达标 | 15.405 | 3.621 | 达标 |
| 11 | 21320 | 7.17 | 7.02 | 达标 | 125.4 | 22.5 | 达标 | 18.488 | 3.646 | 达标 |
| 12 | 20034 | 7.38 | 7.16 | 达标 | 116.3 | 25.5 | 达标 | 18.113 | 3.358 | 达标 |
| 13 | 13630 | 7.09 | 6.97 | 达标 | 124.6 | 27.7 | 达标 | 17.943 | 3.339 | 达标 |
| 14 | 18901 | 7.31 | 7.17 | 达标 | 122.6 | 27.5 | 达标 | 18.696 | 3.336 | 达标 |
| 15 | 17943 | 7.33 | 7.22 | 达标 | 124.0 | 26.6 | 达标 | 17.688 | 3.248 | 达标 |
| 16 | 18874 | 7.21 | 7.09 | 达标 | 117.9 | 20.8 | 达标 | 17.810 | 3.195 | 达标 |
| 17 | 20137 | 7.29 | 7.12 | 达标 | 117.6 | 22.2 | 达标 | 17.324 | 3.068 | 达标 |
| 18 | 18692 | 7.37 | 7.25 | 达标 | 119.6 | 23.8 | 达标 | 17.724 | 2.984 | 达标 |
| 19 | 19271 | 7.15 | 7.06 | 达标 | 116.4 | 21.1 | 达标 | 17.826 | 2.848 | 达标 |
| 20 | 24366 | 7.28 | 7.10 | 达标 | 105.1 | 21.0 | 达标 | 15.415 | 2.791 | 达标 |
| 21 | 18449 | 7.26 | 7.02 | 达标 | 116.7 | 22.3 | 达标 | 16.082 | 2.598 | 达标 |
| 22 | 20319 | 7.27 | 7.09 | 达标 | 117.8 | 22.6 | 达标 | 18.309 | 3.047 | 达标 |
| 23 | 14091 | 7.23 | 7.08 | 达标 | 120.7 | 23.6 | 达标 | 16.862 | 2.812 | 达标 |
| 24 | 22111 | 7.27 | 7.12 | 达标 | 104.3 | 22.1 | 达标 | 16.164 | 2.644 | 达标 |
| 25 | 23492 | 7.19 | 7.02 | 达标 | 104.5 | 21.1 | 达标 | 15.918 | 2.553 | 达标 |
| 26 | 22651 | 7.21 | 7.04 | 达标 | 102.4 | 22.5 | 达标 | 15.372 | 2.714 | 达标 |
| 27 | 17333 | 7.24 | 7.08 | 达标 | 119.0 | 24.6 | 达标 | 17.978 | 2.373 | 达标 |
| 28 | 21796 | 7.17 | 7.03 | 达标 | 117.1 | 24.8 | 达标 | 18.397 | 2.414 | 达标 |
| 29 | 13827 | 7.19 | 7.04 | 达标 | 118.2 | 20.6 | 达标 | 16.017 | 2.424 | 达标 |
| 30 | 17817 | 7.22 | 7.15 | 达标 | 117.2 | 24.0 | 达标 | 17.905 | 3.027 | 达标 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 6～9 |  |  | ≤40 |  |  | ≤8 |  |  |