| 五华县水质净化管理所水质化验月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 | 处理水量 | PH值 |  | 是否达标 | CODcr(mg/l) |  | 是否达标 | NH3-N(mg/l) |  | 是否达标 |
|  |  | 进水 | 出水 |  | 进水 | 出水 |  | 进水 | 出水 |  |
| 1 | 20743 | 7.32 | 7.02 | 达标 | 119.8 | 22.4 | 达标 | 17.713 | 2.474 | 达标 |
| 2 | 19773 | 7.25 | 7.01 | 达标 | 121.0 | 23.3 | 达标 | 17.352 | 2.578 | 达标 |
| 3 | 19659 | 7.27 | 7.04 | 达标 | 121.6 | 22.9 | 达标 | 17.616 | 2.509 | 达标 |
| 4 | 22137 | 7.33 | 7.08 | 达标 | 103.5 | 19.6 | 达标 | 15.598 | 2.267 | 达标 |
| 5 | 20602 | 7.27 | 7.10 | 达标 | 115.8 | 21.4 | 达标 | 17.591 | 2.441 | 达标 |
| 6 | 19232 | 7.30 | 7.12 | 达标 | 120.3 | 23.5 | 达标 | 17.103 | 2.519 | 达标 |
| 7 | 21202 | 7.29 | 7.07 | 达标 | 104.5 | 22.1 | 达标 | 16.774 | 2.215 | 达标 |
| 8 | 19125 | 7.26 | 7.04 | 达标 | 123.8 | 24.6 | 达标 | 17.921 | 2.643 | 达标 |
| 9 | 22747 | 7.28 | 7.05 | 达标 | 109.3 | 22.3 | 达标 | 15.568 | 2.112 | 达标 |
| 10 | 22570 | 7.35 | 7.11 | 达标 | 109.6 | 23.1 | 达标 | 15.982 | 1.967 | 达标 |
| 11 | 17848 | 7.38 | 7.09 | 达标 | 121.8 | 22.2 | 达标 | 17.411 | 1.976 | 达标 |
| 12 | 21221 | 7.22 | 7.05 | 达标 | 107.1 | 20.2 | 达标 | 15.934 | 1.992 | 达标 |
| 13 | 22422 | 7.21 | 7.03 | 达标 | 106.1 | 21.0 | 达标 | 16.782 | 2.011 | 达标 |
| 14 | 17984 | 7.31 | 7.06 | 达标 | 105.6 | 20.8 | 达标 | 18.226 | 2.007 | 达标 |
| 15 | 20234 | 7.30 | 7.13 | 达标 | 118.0 | 22.7 | 达标 | 17.700 | 1.809 | 达标 |
| 16 | 19010 | 7.36 | 7.14 | 达标 | 114.7 | 22.5 | 达标 | 17.302 | 1.945 | 达标 |
| 17 | 20088 | 7.38 | 7.04 | 达标 | 106.5 | 21.8 | 达标 | 16.591 | 2.044 | 达标 |
| 18 | 19532 | 7.37 | 7.08 | 达标 | 120.4 | 21.7 | 达标 | 16.772 | 1.951 | 达标 |
| 19 | 19893 | 7.41 | 7.06 | 达标 | 115.4 | 21.3 | 达标 | 18.031 | 2.042 | 达标 |
| 20 | 19649 | 7.40 | 7.06 | 达标 | 121.5 | 19.8 | 达标 | 17.411 | 2.068 | 达标 |
| 21 | 20808 | 7.39 | 7.07 | 达标 | 120.1 | 21.1 | 达标 | 15.740 | 1.809 | 达标 |
| 22 | 17783 | 7.44 | 7.12 | 达标 | 124.4 | 18.9 | 达标 | 18.336 | 1.875 | 达标 |
| 23 | 8823 | 7.32 | 7.03 | 达标 | 113.5 | 19.7 | 达标 | 15.303 | 1.403 | 达标 |
| 24 | 16554 | 7.43 | 7.10 | 达标 | 110.5 | 18.1 | 达标 | 15.008 | 1.058 | 达标 |
| 25 | 17485 | 7.36 | 7.07 | 达标 | 106.7 | 16.9 | 达标 | 14.207 | 0.995 | 达标 |
| 26 | 20361 | 7.37 | 7.12 | 达标 | 106.6 | 17.2 | 达标 | 13.845 | 0.974 | 达标 |
| 27 | 21734 | 7.32 | 7.08 | 达标 | 113.9 | 19.4 | 达标 | 15.575 | 1.144 | 达标 |
| 28 | 22549 | 7.29 | 7.04 | 达标 | 108.2 | 19.0 | 达标 | 14.403 | 1.378 | 达标 |
| 29 | 17790 | 7.25 | 7.06 | 达标 | 112.9 | 20.6 | 达标 | 15.295 | 1.019 | 达标 |
| 30 | 16639 | 7.27 | 7.10 | 达标 | 110.2 | 21.6 | 达标 | 15.075 | 1.262 | 达标 |
| 31 | 17572 | 7.29 | 7.14 | 达标 | 107.6 | 17.7 | 达标 | 15.614 | 1.403 | 达标 |
| 执行标准 |  | 6～9 |  |  | ≤40 |  |  | ≤8 |  |  |