| 五华县水质净化管理所水质化验月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 | 处理水量 | PH值 |  | 是否达标 | CODcr(mg/l) |  | 是否达标 | NH3-N(mg/l) |  | 是否达标 |
|  |  | 进水 | 出水 |  | 进水 | 出水 |  | 进水 | 出水 |  |
| 1 | 15942 | 7.36 | 7.04 | 达标 | 123.8 | 21.0 | 达标 | 15.633 | 1.271 | 达标 |
| 2 | 14332 | 7.12 | 6.96 | 达标 | 124.0 | 23.0 | 达标 | 16.696 | 1.328 | 达标 |
| 3 | 14592 | 7.16 | 6.97 | 达标 | 120.7 | 22.4 | 达标 | 16.751 | 1.364 | 达标 |
| 4 | 15765 | 7.39 | 7.26 | 达标 | 122.2 | 20.7 | 达标 | 16.859 | 1.410 | 达标 |
| 5 | 23300 | 7.19 | 7.03 | 达标 | 113.7 | 21.1 | 达标 | 17.099 | 1.312 | 达标 |
| 6 | 22575 | 7.17 | 7.02 | 达标 | 109.8 | 20.0 | 达标 | 14.331 | 1.313 | 达标 |
| 7 | 19931 | 7.43 | 7.29 | 达标 | 110.0 | 19.3 | 达标 | 14.015 | 1.165 | 达标 |
| 8 | 15074 | 7.15 | 7.06 | 达标 | 122.3 | 21.7 | 达标 | 18.304 | 1.504 | 达标 |
| 9 | 16923 | 7.35 | 7.23 | 达标 | 122.9 | 23.9 | 达标 | 18.159 | 1.675 | 达标 |
| 10 | 22747 | 7.22 | 6.93 | 达标 | 110.3 | 19.2 | 达标 | 15.463 | 1.446 | 达标 |
| 11 | 19144 | 7.28 | 7.15 | 达标 | 120.0 | 22.2 | 达标 | 16.392 | 1.514 | 达标 |
| 12 | 21005 | 7.37 | 7.25 | 达标 | 110.2 | 19.7 | 达标 | 17.572 | 1.989 | 达标 |
| 13 | 18619 | 7.33 | 7.22 | 达标 | 121.5 | 22.1 | 达标 | 18.008 | 2.013 | 达标 |
| 14 | 19792 | 7.09 | 6.97 | 达标 | 120.0 | 22.6 | 达标 | 18.131 | 2.100 | 达标 |
| 15 | 21006 | 7.21 | 7.09 | 达标 | 113.8 | 20.3 | 达标 | 15.735 | 1.914 | 达标 |
| 16 | 20785 | 7.41 | 7.26 | 达标 | 115.8 | 21.2 | 达标 | 17.584 | 1.958 | 达标 |
| 17 | 20241 | 7.38 | 7.16 | 达标 | 118.7 | 21.5 | 达标 | 17.222 | 2.018 | 达标 |
| 18 | 19243 | 7.11 | 6.94 | 达标 | 116.7 | 20.4 | 达标 | 17.904 | 1.910 | 达标 |
| 19 | 14874 | 7.29 | 7.12 | 达标 | 119.6 | 21.4 | 达标 | 18.226 | 2.120 | 达标 |
| 20 | 21925 | 7.34 | 7.22 | 达标 | 111.5 | 21.0 | 达标 | 17.734 | 1.938 | 达标 |
| 21 | 19754 | 7.15 | 6.99 | 达标 | 118.4 | 20.9 | 达标 | 16.692 | 1.994 | 达标 |
| 22 | 19176 | 7.32 | 7.24 | 达标 | 120.7 | 22.9 | 达标 | 17.242 | 2.091 | 达标 |
| 23 | 22305 | 7.26 | 7.14 | 达标 | 113.7 | 20.8 | 达标 | 15.878 | 1.791 | 达标 |
| 24 | 19566 | 7.18 | 7.08 | 达标 | 120.2 | 23.6 | 达标 | 17.362 | 1.878 | 达标 |
| 25 | 20616 | 7.31 | 7.17 | 达标 | 114.9 | 19.8 | 达标 | 17.219 | 1.952 | 达标 |
| 26 | 21736 | 7.13 | 7.05 | 达标 | 115.0 | 19.6 | 达标 | 16.445 | 2.111 | 达标 |
| 27 | 20943 | 7.39 | 7.28 | 达标 | 117.5 | 21.8 | 达标 | 17.758 | 2.168 | 达标 |
| 28 | 20139 | 7.26 | 7.14 | 达标 | 118.0 | 22.7 | 达标 | 16.574 | 2.009 | 达标 |
| 29 | 20472 | 7.12 | 6.96 | 达标 | 112.9 | 18.0 | 达标 | 17.733 | 1.856 | 达标 |
| 30 | 20355 | 7.19 | 7.03 | 达标 | 114.6 | 22.5 | 达标 | 17.605 | 1.961 | 达标 |
| 31 |  |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  |  | 达标 |
| 执行标准 |  | 6～9 |  |  | ≤40 |  |  | ≤8 |  |  |